Propuesta de Protocolo de Muestreo y Procesos de Calidad de Agua

Evaluación Banco Mundial en Nicaragua

Objetivos

- Identificar la calidad de agua de las fuentes usadas por los sistemas (fuentes de agua)

- Identificar la calidad de agua distribuida por los sistemas (llaves en hogares)

- Identificar la calidad de agua a la que tienen acceso la población (llaves y almacenamiento en hogares)

- Evaluar eficacia de sistema de desinfección (comparación entre fuentes de agua y entrada a sistemas de distribución, sólo cuando hay desinfección)

- Evaluar riesgo de contaminación durante la conducción a y el almacenamiento en los tanques comunitarios (comparación entre fuentes de agua y entrada a sistemas de distribución, sólo cuando no hay desinfección)

- Evaluar riesgo de contaminación durante la distribución a los hogares (comparación entre entrada a los sistemas de distribución y llaves en hogares y toma más lejana del sistema [sólo para resultados de cloro])

- Evaluar riesgo de contaminación durante almacenamiento dentro del hogar (comparación entre llaves en hogares y almacenamiento en hogares conectados a sistema)

- Documentar diferencia entre calidad de agua a la que tienen acceso hogares conectados a sistema y lo que no tienen conexión (comparación entre llaves/almacenamiento en hogares conectados a sistema y almacenamiento en hogares no conectados a sistema)

- Evaluar riesgo de contaminación causado por recipiente usado para beber agua (comparación entre llaves/almacenamiento en hogares y recipiente usado para beber agua) [sólo en uno de los esquemas propuestos]

Puntos de Recolección de Muestras

- Fuente de agua (antes de tanque y desinfección)

- Entrada a sistema (después de tanque y desinfección)

- Llave o toma de agua al final del sistema1

- Llave en hogar2 conectada a sistema de distribución

- Almacenamiento en hogar2 llenado con llave del sistema

- Almacenamiento en hogar3 cuando no hay sistema

- Recipiente usado para beber agua [sólo en uno de los esquemas propuestos]

Nota 1:	1 llave o toma seleccionada por estar en la sección más lejana del sistema (sólo para cloro)

Nota 2:	2 hogares seleccionados de manera aleatoria en el 50% de las comunidades (1 control y 1 intervención por cada municipio seleccionadas aleatoriamente a priori)

Nota 3:	Primer hogar encuestado que no esté conectado al sistema en 25% de las comunidades (1 por municipio seleccionada aleatoriamente a priori)

Ver documento ajunto de “Procedimientos estándares de colecta, preservación  y análisis de muestras de agua por comunidad”.

Control de Calidad

Las comunidades en las que se hacen los controles son seleccionadas de manera aleatoria.

Microbiológico: 	Cada encuestador procesa 3 muestras estériles en campo. Los supervisores procesan 2 réplicas en campo con cada encuestador.

Cloro: 	Los supervisores procesan 7 réplicas en campo con cada encuestador.

Distribución de Muestras para Análisis Microbiológico

| Tipo de muestra | Muestras / comunidad | % de comunidades | Comunidades muestreadas | Muestras / tipo | % de disponibilidad | Estimado de muestras / t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente de agua (antes de tanque y desinfección) | 1 | 50% | 150 | 150 | 80% | 120 |
| Entrada a sistema (después de tanque y desinfección) | 1 | 100% | 300 | 300 | 80% | 240 |
| Llave en hogar conectada a sistema de distribución | 2 | 50% | 150 | 300 | 80% | 240 |
| Almacenamiento en hogar llenado con llave del sistema | 2 | 50% | 150 | 300 | 90% | 270 |
| Almacenamiento en hogar cuando no hay sistema | 1 | 25% | 75 | 75 | 90% | 68 |
| Total de muestras en comunidad |  |  |  | 1,125 |  | 938 |

Distribución de Muestras para Análisis de Cloro

| Tipo de muestra | Muestras / comunidad | % de comunidades | Comunidades muestreadas | Muestras / tipo | % de disponibilidad | Estimado de muestras / t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada a sistema (después de tanque y desinfección) | 1 | 100% | 300 | 300 | 30% | 90 |
| Llave o toma de agua más alejada del sistema | 1 | 100% | 300 | 300 | 30% | 90 |
| Llave en hogar conectada a sistema de distribución | 2 | 50% | 150 | 300 | 30% | 90 |
| Almacenamiento en hogar llenado con llave del sistema | 2 | 50% | 150 | 300 | 30% | 90 |
| Almacenamiento en hogar cuando no hay sistema | 1 | 25% | 75 | 75 | 30% | 23 |
| Total de muestras en comunidad |  |  |  | 1,275 |  | 383 |